**Einbaukasten in Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse FLI(ho+ve)90,** mit integrierter Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung, bestehend aus:

Unterputzgehäuse aus Kunststoff, eingebaut in selbsttragendem Brandschutzgehäuse aus Brandschutzplatten allseits 40 mm (Abluftstutzen oben/seitlich z.T. 60 mm), mit Abluftstutzen DN 80 mm oben/seitlich (wahlweise DN 81 mm nach hinten möglich) und integrierter, wartungsfreier Absperrvorrichtung FLI(ho+ve)90 gegen Brandübertragung zum rauch- und feuerdichten Verschluss des Abluftstutzens, dichtschliessender, leicht auswechselbarer Luftrückschlagklappe - federbelastet, ausgeführt als Kaltrauchklappe temperaturbeständig bis 200°C, geprüft nach OIB-095.4-001/06-008, steckbarer Elektroanschluss und recycelbare Schmutzabdeckung mit Schnappbefestigung, geprüft/geeignet zum Einbau in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt ab einer Stärke von 40 mm: 2x20 mm Ridurit, 2x20, 2x25 und 3x15 mm GKF – ohne/mit Mineralwolle oder Massivwand ab einer Stärke von 100 mm, Dichte ≥450 kg/m³ (Porenbeton, Gipsdielen, Ziegel, Beton), zur Aufnahme der Ventilatoreinheiten VEECOUEC, VEECOUECNR, VEECOU60, VEECOU60GL, VEECOU100 oder VEECOU100GL sowie in Folge der FASSADEECO.

Technische Daten

L x B x H: 307 x 327 x 152 mm

Fabrikat: **ANSON - WERNIG**

Type : **EBKECOFLIVE90**

Einheit: Stk.

Komplettierung gegen Aufpreis: (bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

**Für SILENT ECO EC:**

Ventilatoreinheit steckfertig SILENT ECO UEC (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit EC-Modul EC XX .. und 0 -10V/PWM-Steckerkabel 10VPWM EC). Fassade schallgedämmt, 2-teilig, mit Filter und integrierter Filterwechselanzeige (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Feuchtesensor HYM EC oder Bewegungsmelder BEW EC).

**Für FRESH ECO:**

Ventilatoreinheit steckfertig verdrahtet FRESH ECO U60 oder FRESH ECO U100 (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Nachlaufrelais oder 2-stufig in GL-Ausführung).

Fassade schallgedämmt, 2-teilig, mit Filter und integrierter Filterwechselanzeige (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Hygrostat HGEECO).